Общие вопросы

- Состав проектной документации разделы проектов зачастую нумеруются не в соответствии с требованиями, установленными Положением о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87.

- Исправления в проект вносятся не в соответствие ГОСТ Р 21.1101-2009

- Отсутствует комплексный подход при корректировке отдельных разделов проектной документации по замечаниям экспертизы.

- Наименования Объекта в заявке, задании на проектирование, доверенности Заявителя и на титульных листах разделов документации - разнятся;

- Технико-экономические показатели в заявке, задании на проектирование разнятся с предоставляемым свидетельством регистрации собственности из комитета по имуществу;

- Предоставляются доверенности без необходимых полномочий, часто не заверенные «мокрой» печатью;

- На заявлениях для подачи документации на экспертизу отсутствует «мокрая» печать;

- Состав и содержание разделов проектной документации не соответствует требованиям Постановления правительства РФ №87 от 16.02.2008г.;

- Наименования и маркировка разделов проектной документации не соответствуют предоставляемым реестрам.

Проект организации строительства и проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства

- Отсутствуют обоснования объемов и методов ведения строительных работ, дальности перевозок стройматериалов и их стоимости.

Инженерно-геологические изыскания

- Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий не соответствует требованиям СНиП 11-02-96 п.4.13.

- Количество горных выработок, их глубина и методика опробования не соответствует требованиям СП 11-105-97 ч.I п.8.4, 8.5.

- Отсутствует или просрочен допуск СРО.

- Генплан и карта фактов не совпадают.

- Отсутствуют контрольные скважины при устаревшем отчете.

- Отсутствуют сведения о наличии подрабатываемых территорий.

- Недостаточно обследованы соседние здания и сооружения.

- В техническом задании не указываются задачи капитального ремонта и реконструкции зданий, сооружений и линейных объектов.

Инженерно  -   геодезические изыскания

- Отсутствует согласование подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями.

- Отсутствуют исходные данные для производства топографической съемки.

- Отсутствует допуск СРО.

- Отсутствует разрешение на представление данных федерального картографо-геодезического фонда.

- Недостаточно информации по существующим инженерным коммуникациям (отметки, напряжение, давлении и т.п.).

- Свидетельство о поверке геодезических приборов просрочено.

Схема планировочной организации земельного участка

- В составе исходных данных отсутствует Градостроительный план земельного участка.

- Объекты проектирования и расчётные элементы благоустройства размещаются в нарушение требований ч. 1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ за границами предоставленного земельного участка, указанного в Градостроительном плане.

- Не разрабатывается текстовая часть раздела.

- Неправильно определяется количество жителей проектируемых жилых домов для последующего расчета площадок дворового благоустройства в соответствии с НГП ГО и П РО.

- Неправильно рассчитываются площади нормируемых элементов дворовой территории.

- Неправильно определяются площади необходимого озеленения.

- Неправильно определяется необходимое количество мест хранения автомобилей.

- Отсутствует баланс территории участка.

- Неправильно применяются продольные уклоны на пути движения инвалидов на креслах-колясках.

- Неправильно определяются объемы земляных масс.

Архитектурные решения

- Наименование объекта и его проектные решения не соответствуют наименованию объекта в исходно-разрешительной документации: в Градостроительном плане, в Постановлениях органов местного самоуправления, в Задании на проектирование, в Технологическом задании.

- Отсутствие в проектной документации исчерпывающего cостава проектной документации, изложенного в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009, вследствие чего невозможно оценить правильность принятых решений.

- Одному объекту присваиваются разные наименования (иногда: четыре редакции наименования).

- В основных строительных показателях отсутствует показатель «Количество этажей».

- Планы этажей располагают без учета пребований п.3.6 ГОСТ 21.508-93:

  - Северная часть должна находиться вверху или с отклонением ориентации на север в пределах 90° вправо-влево;

  - Координационные оси наносятся не верно: цифровые справа - налево; буквенные сверху – вниз.

- Не выполняются требования по обеспечению доступа маломобильных групп населения (МГН). Раздел 10.

- При индивидуальном проектировании жилых домов игнорируются требования по устройству на 1-ом этаже, в подвале или цокольном этаже кладовой уборочного инвентаря.

- При индивидуальном проектировании жилых домов игнорируются требования по устройству помещений дежурного по подъезду, с устройством собственно рабочего помещения и санузла.

- По заданиям на проектирование административно-бытовая планировка бытовых помещений (графическая часть) выполняется без расчёта гардеробного оборудования: с указанием общей численности (мужчин и женщин); работающих в максимальную смену (мужчин и женщин); групп производственных процессов; количества и размеров шкафов в гардеробах домашней и уличной одежды, в гардеробах специальной одежды; количества душевых; количества умывальников; количества уборных.

- Не соответствие состава и количественных значений ТЭП, приведённых в Разделах: 2 (ПЗУ); 3 (АР) – ТЭП (общих), приведённых в Разделе 1 (ПЗ).

- Не учитываются требования по продолжительности инсоляции, как по проектируемым объектам, так и (чаще всего) по окружающей застройке (Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01).

- Не учитываются требования по естественной освещенности, как по проектируемым объектам, так и (чаще всего) по окружающей застройке.

- По общественным зданиям нарушаются требования п. 3.13 СНиП 31-06-2009 - рабочие комнаты, кабинеты и др. помещения, требуюшие ограничений по уровню шума, располагаются над, под или смежно с венткамерами, тепловыми пунктами, насосными и другими помещениями с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций.

- По жилым многоквартирным зданиям не выполняются расчеты шума, в соответствии с п. п. 9.25, 9.26 СНиП 31-01-2003. Не указываются в проектной документации индексы изоляции воздушного шума межквартирных стен и перегородок (п. 9.25 СНиП 31-01-2003).

- Нарушаются требования по ширине лифтовых холлов в общественных (п. 3.12 СНиП 31-06-2009).

Конструктивные и объемно-планировочные решения

- Представляемые конструктивные решения зданий и сооружений не в полной мере обосновываются результатами расчетов.

- Отсутствуют данные о принятых нагрузках и их сочетаниях, сведения о прочности конструктивных элементов по результатам расчета.

- В текстовой части не полно отражается суть конструктивных решений.

- В нарушение требований Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 не представляются узлы армирования конструктивных элементов в каркасно-монолитных зданиях.

- Отсутствуют материалы обследования зданий, находящихся в непосредственной близости от проектируемых, установленным требованиям ВСН 490-87 «Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки» и ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- Отсутствует увязка объемно-планировочных решений в комплектах АР, КР и в схеме, принятой в расчет.

- Отсутствуют деформационные швы между высотными частями здания и пристроенными автостоянками, что приводит к значительному перерасходу конструкций и материалов при обеспечении нормативных деформаций (кренов и т.п.).

- При проектировании сооружений на просадочных грунтах II типа нарушаются требования СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» по обеспечению конструктивных принципов защиты при возможном замачивании грунтов.

- При проектировании свайных оснований некорректно выбирается опорный слой в зависимости от вида свай и грунтовых условий.

- При реконструкции зданий необходимо выполнение инструментального детального обследования, а не только визуального обследования.

- В каркасно-монолитных зданиях:

  - отсутствуют балки (балки-стенки, ребра жесткости) под «висячими» колоннами, стенами;

  - консоли перекрытий имеют значительный вылет, не обеспечивающий нормативный прогиб.

Инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения

Отопление и вентиляция:

- Не указываются категории помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности (ГОСТ 21.602-2003).

- Отсутствуют решения по узлу учёта тепловой энергии и теплоносителя (ст.13 Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г.).

- Прокладка транзитных воздуховодов и размещение противопожарных клапанов не соответствует требованиям п.п. 6.54 – 6.65 СП 7.13130.2009.

- Не предусматривается подача наружного воздуха при пожаре в автостоянку для возмещения объёмов удаляемых продуктов горения (п. 7.13 СП 7.13130.2009).

- Не предусматривается система вытяжной противодымной вентиляции при наличии системы приточной противодымной вентиляции (п. 7.1 СП 7.13130.2009).

- Оборудование вентиляционных систем размещено в кладовых и на чердаке в нарушение п. 6.36 СП 7.13130.2009.

- Общие системы вентиляции для помещений с разными категориями по взрывопожарной безопасности предусмотрен без учета требований п.п. 6.6 СП 7.13130.2009.

Тепломеханические решения котельных и тепловые сети:

- Отсутствуют решения по оперативному дистанционному контролю тепловых сетей, выполненных из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (п.3.3 СП 41-105-2002).

- Не верно выбираются места расположения проектируемых котельных (СНиП II-35-76).

- Предусматривается надземная прокладка тепловых сетей по территории детских и лечебных заведений (п.9.1. СНиП 41-02-2003).

- Расстояние прокладки тепловой сети до фундаментов зданий выполняются с нарушением СНиП 41-02-2003.

- Для объектов по производству тепловой энергии, мощностью более 5Гкал/ч не предусматривается комбинированная выработка тепловой и электрической энергии (Постановление Правительства от 31 декабря 2009 г. №1221).

- Неверно определяется общая производительность котельной, не учитываются потери в сети и собственные нужды котельной, п.1.15 СНиП II-35-76 c изм.1.

Система газоснабжения:

- Не предоставляются сведения об оформлении решения (разрешения) об установлении видов и лимитов топлива для установок, потребляющих топливо (подпункт «а)» п.21 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 16.02.2008г. №87).

- При разработке проектной документации на строительство газопроводов не предоставляются расчетные схемы, а также в технических условия отсутствует информация о наличии расчетной схемы (п.2.1.5 ПБ 12-529-03).

- Прокладка газопроводов на участках пересечения с существующими дорогами и территориями, имеющими дорожное покрытие, выполняются без учета требований п.10.64 СП 42-101-2003.

- При прокладке газопроводов на подводных переходах не представляется информация о прогнозируемом профиле дна, подтверждаемая гидрогеологическими изысканиями.

Система электроснабжения:

- Не выполняются проектные решения по молниезащите и заземлению ГРП и котельных (п.16 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 16.02.2008г. №87).

- Расположение электрощитовых помещений в затапливаемых подвальных помещениях или под санузлами не соответствует требованиям п.7.1.29 ПУЭ-7 изд.

- Категория электроснабжения электроприемников определяется с нарушением СП 31-110-2003.

- Расчет потребляемой электрической мощности зданий выполняется с нарушением СП 31-110-2003.

- Питание аварийного освещения в зданиях выполняется с нарушением п.7.12 СП 31-110-2003.

Система водоснабжения и водоотведения:

- Не верно определяется расход воды на внутреннее пожаротушение для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий (п.6.1 СНиП 2.04.01-85*).

- Расположение насосных установок (кроме пожарных) выполняется с нарушением требований п.12.4 СНиП 2.04.01-85*.

- При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения выполняется с нарушением требований п.2.1 СНиП 2.04.02-84*.

- Не предусматривается очистка поверхностных сточных вод с территорий промышленных предприятий (п.3.23 СНиП 2.04.03-85).

- Прокладка внутренних сетей канализации выполняется с нарушением п.17.10 СНиП 2.04.01-85*.

- Сети бытовой и производственной канализации организаций общественного питания встроенных в жилые дома и здания иного назначения объединяются с хозяйственно-фекальной канализацией этих зданий (п.3.11 СП 2.3.6.1079-01).

Пожарная сигнализация:

- Не предусматривается сигнал на управление в автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления, общеобменной вентиляции и инженерным оборудованием объекта (р.14 п.14.1 СП5.13130.2009).

- Не указываются категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009, класс помещения в соответствии с гл. 7 ПУЭ что затрудняет выбор типа пожарных извещателей.

- Не выполняется требование п.4.1 СП 6.13130.2009 предъявляемое к прокладке кабелей систем противопожарной защиты.

- В проектах по автоматическому водяному пожаротушению необходимо выполнять гидравлический расчет для определения правильности проектных решений.

Связь:

- В жилых зданиях не предусматривается телефонизация, радиофикация, телевидение (п.4.6. СНиП 31-01-2003).

- При проектировании учреждений образования не выполняется система комплексной безопасности и антитеррористической защищенности (п.5.39. СНиП 31-06-2009).

- При выполнении проектов по системам кабельным структурированным (СКС) не выполняются требования п.7.3.3.2 и п.7.4.3.2 ГОСТ Р 53246-2008, предъявляемые к помещениям городского ввода и его освещению, а также к плану расстановки оборудования и организации доступа к помещению.

Автоматизация:

- Отсутствует дистанционное управление оборудованием противодымной вентиляции от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей (п.7.19 СП 7.13130.2009).

- Предоставляемые проектные решения по автоматизации тепловых пунктов, как правило, не учитывают требования п.8.17, п.9.2 СП41-101-95.

- В котельных, работающих без постоянного персонала (крышные, блочно-модульные котельные) не предусматривается вывод сигнала на диспетчерский пункт (п.15.15 СНиП II-35-76*).

- Предоставляемые проектные решения по разделу ТС.ОДК 4.74, как правило, не учитывают требования п.4.74 , п.6.53 СП41-105-2002.

Автоматическое пожаротушение:

- В проектах по автоматическому водяному пожаротушению отсутствуют световые указатели мест установки соединительных головок для подключения передвижной пожарной техники (п.12.3.7 СП 5.13130.2009).

- Не предусматривается автоматический контроль состояния запорных устройств, установленных на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих и питающих трубопроводах (п. 5.1.18. СП 5.13130.2009).

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

- Представляются не четкий генеральный план и ситуационный план размещения объекта с характеристикой смежных участков, жилой застройки, характеристика объекта как источника загрязнения окружающей среды с определением и нанесением размера санитарно-защитной зоны на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция (с изменениями №1, №2, №3).

- Не представляются протоколы лабораторных испытаний почвы на земельном участке на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и радиологические показатели в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; п.2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

- Не представляются расчеты продолжительности инсоляции и КЕО жилых помещений проектируемого жилого дома, встроенных помещений, детских садов и др. и окружающих жилых домов, площадок отдыха на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- Проект зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Mероприятия по пожарной безопасности

- В большинстве случаев в соответствующих разделах и подразделах проектной документации не указываются категории по взрывопожарной и пожарной опасности для помещений производственного, складского и инженерно-технического назначения. Так как категории помещения являются одним из основополагающих факторов, влияющих на объемно-планировочные решения, а так же инженерно-техническое обеспечение зданий, это влечет значительные изменения проектной документации.

- Проектные организации не привлекают к работе над проектом и в частности к разработке раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» специалистов в области пожарной безопасности, что влечет за собой множество ошибок и недочетов по элементарным вопросам, а так же крайне низкому качеству раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Мероприятия по охране окружающей среды

- Раздел не соответствует Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87.

- Представленные в разделе сведения и расчеты не соответствуют принятым проектным решениям.

- Отсутствуют необходимые согласования с контролирующими органами (АзЧерТерРыбвод, акт оценки зеленых насаждений и др.).

- Отсутствует четкий ситуационный план.

- Отсутствует допуск СРО.

Сметная документация

- Объемы и затраты, включенные в сметную документацию, не соответствуют проекту или отсутствуют в проекте.

- Не соответствие применяемых в сметной документации расценок принятым проектным решениям (не анализируется состав работ при выборе той или иной расценки).

- Применение в проектах новых технологических решений, расценки по которым отсутствуют в сметно-нормативной базе.

- Применение дорогостоящих материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, при наличии более дешевых. Отсутствие мониторинга стоимости при выборе материалов и оборудования. Отсутствие согласования цен с заказчиком.

- Отсутствие в задании на проектирование перечня прочих затрат и услуг, подлежащих включению в сводный сметный расчет.

- Отсутствие согласования общей стоимости объекта с заказчиком.

Автомобильные дороги

- Отсутствуют согласования проектной документации органами ГИБДД (согласно СНиП 2.05.02-85* п 2.10).

- Отсутствуют правоустанавливающие документы на земельные участки при строительстве и реконструкции линейных объектов.

- Отсутствуют согласования планов с нанесением «красных линий» застройки с архитектурой.

- Не соблюдаются классификации видов работ по капитальному ремонту линейных объектов, установленные приказом Министерства транспорта РФ от 12.11.2007 г. №160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».

- Не соблюдаются Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 в отношении содержания разделов для линейных объектов.

- Не соблюдаются положения требования ст.1, п.14.1, п.14.3 Градостроительного кодекса РФ.

- Некорректное составление заказчиками технического задания на проектирование (категория нагрузок, вид и тип покрытия, интенсивность движения, геометрические параметры и т.д.).

- Несоответствие содержания раздела по ПБ разделу ПОС (влечет повторное рассмотрение раздела ПБ).

- Отсутствуют разделы по обследованию подлежащих капитальному ремонту или реконструкции существующих линейных объектов.

- Отсутствуют расчеты конструкций опор находящихся ниже уровня земли для мостов и путепроводов подлежащих капитальному ремонту или реконструкции.

- При расчетах конструкции дорожных одежд для автомобильных дорог необоснованно завышается модуль упругости.